Челябинская область

Аргаяшский муниципальный район

Совет депутатов Камышевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ №  28
От 28.08.2013 г.

«Об утверждении схемы  

теплоснабжения Камышевского 

сельского поселения»

    На основании обращения главы Камышевского сельского поселения Малева А.Н об утверждении схемы теплоснабжения Камышевского сельского поселения

Совет депутатов Камышевского сельского поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему   теплоснабжения Камышевского сельского поселения.

 (Схема прилагается)
Председатель Совета депутатов                                                        Л.М.Афлятунова

Утверждаю:

Глава Камышевского сельского поселения

__________________ А.Н. Малёв

___ _________ 2013г.

Схема теплоснабжения

Камышевского 

сельского поселения

д. Камышевка

1. Система централизованного теплоснабжения по Камышевскому сельскому поселению.

На балансе (в собственности) администрации Камышевского сельского поселения состоит из 2 котельных расположенных в деревнях Камышевка и Метелево.

Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной МУ «Управление Камышевского ЖКХ» в двухтрубном исчислении составляет в д. Метелево – 0,713 км и 0,1 км в д. Камышевка.
В таблице 1. приведены данные о присоединенной к теплоисточникам тепловой нагрузке по видам потребителей.

Таблица 1. Данные по присоединенной к котельным тепловой нагрузке по видам потребителей в Камышевском сельском поселении.

	№ п/п
	Название котельной
	Отапливаемые объекты по видам потребителей
	Количество домов всего (в том числе с ГВС)
	Суммарная отапливаемая площадь, м2
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная д. Метелево
	Бюджетные объекты
	1
	3760,0
	0,603
	0
	0,603

	
	Всего по котельной
	
	3
	4061,6
	0,603
	
	0,603

	2
	Котельная д. Камышевка
	Бюджетные объекты
	1
	1675,0
	0,15
	0
	0,150

	
	Всего по котельной
	
	1
	1675,0
	0,15
	0
	0,15

	
	ИТОГО:
	 
	4 
	5736,6
	0,753
	
	0,753


По результатам проведенной в поселении газификации частный сектор был полностью газифицирован (за исключением 46 частных домов, в том числе вновь строящихся подлежат газификации). При этом отпала необходимость в центральном отоплении частных домов. В систему теплоснабжения входят МКД, бюджетные учреждения и прочие организации.

Наружных сетей горячего водоснабжения в сельском поселении нет.

В таблице 1.2 приведены данные об установленной мощности котельной поселка и присоединенной к ней тепловой нагрузке.

Таблица 2  Данные об установленной мощности котельной и присоединенной тепловой нагрузке.

	№ п/п
	Наименование котельных
	Вид топлива
	Марка котлов
	Кол-во котлов шт.
	Установленная мощность Гкал/час
	Присоединенная нагрузка Гкал/час
	Процент загрузки от уст. мощности

	1
	Котельная д. Метелево 
	газ
	НР-18
	3
	1,2
	0,603
	0,603/1,2*100=50,25 %

	2
	Котельная д. Камышево
	газ
	“Protherm” NO 200
	2
	0,34
	0,150
	0,150/0,34*100=44,12 %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	-
	-
	2
	1,54
	0,753
	0,753/1,54*100=

48,9 %


Общая установленная мощность котельных составляет 1,54 Гкал/ч при суммарной присоединенной тепловой нагрузке 0,753 Гкал/ч.

Котельная имеет значительный запас по установленной мощности при степени загрузки 48,9 %, что говорит о наличии значительного потенциала котельного оборудования котельной образовавшегося в результате уменьшения потребителей тепла после газификации поселка.

Тепло, выработанное котельной деревни Метелева, распределяется по основным группам потребителей: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Структура потребление тепла деревни Метелева от источника централизованного теплоснабжения за 2010-2011 гг. представлена в таблице 3. 

Таблица 3.

	годы
	Структура теплопотребления, Гкал/год и %

	
	Всего
	Частное жильё
	Бюджетные организации
	Прочие потребители

	2010
	1874,6
	27
	1814
	33,6

	
	100 %
	1,4 %
	96,8 %
	1,8 %

	2011
	1874,6
	27
	1814
	33,6

	
	100 %
	1,4 %
	96,8 %
	1,8 %


Диаграмма 1. Структура потребления тепла от котельной деревни Метелево.

[image: image1.emf]Структура теплопотребления, %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1

в 2011 году

Всего

Бюджетные организации

Частное жильё

Прочие потребители


Но, следует учесть, что к настоящему времени котлы котельной д. Метелево, практически выработали свой ресурс и подвергались неоднократному капитальному ремонту. Поэтому перспективно заменить котельное оборудование наиболее экономичным. Проектом реконструкции предусмотрено замена оборудования на место демонтируемых котлов НР-18.

За счет повышения КПД котлов снизить затраты на ТЭР. А снизив затраты на содержание резервных мощностей снизятся эксплуатационные затраты.

Схема 1. Размещения оборудования перед реконструкцией котельной д. Метелево.
[image: image2.png]T0E61 00£9
AL/, 7
7
Z
7
7
. Z
7 Z
/ 777 H\\__|__\\\\\\\\\\
oo v L Jan L S f
Ad. sN LolO sN VolO sN LVal0 H‘ HD
vDe UK[HAVaL10)| mMHMHM”ME
N——" v/ v/ V=== \\\\\\\\*”_\\L”Y\\\\\\x

(00000 3HLAWLO DHY) 09aV3L3|W 'TT MOHAVaLOX HDOUY




Схема 2. Выкопировка схемы теплоснабжения д. Метелево.
[image: image3.jpg]y m,aﬂ‘ LA





[image: image4.jpg]CxeMa TennocHabxeHus
A. Meteneso

L. Koremugn
2. 3nanme CO (wosoh)

3. 3pauie wkon (crapoe)
3. Morsaun





Таблица 6. Перечень объектов подключенных к котельной д. Метелево.

	№ п/п
	Наименование объекта в схеме
	Объем помещений, м³
	Нагрузка расчетная, Гкал/ч

	1. 
	Котельная
	0
	0

	2. 
	Здание СОШ
	22 848
	0,33*53*22848= 
	0,39961152

	3. 
	Здание школы
	10 999
	0,33*53*10999=
	0,19237251

	4. 
	Магазин
	672
	0,31*53*672=
	0,01104096

	
	Итого:
	34 519
	0,60302499


Перспективного расширения тепловых сетей на период до 2020 г не предвидится. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по одноконтурной схеме по температурному графику 95/70о С. Все системы отопления закрытого типа.

